|  | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективные технологии» - 610017 г. Киров, ул. Горького 5, оф 703, тел. (8332) 22-07-61, 22-07-86, 22-07-51, (факс) 22-07-76, e-mail: eet43@yandex.ru |
| --- | --- |

- Утверждено

Постановлением администрации

сельского поселения "Югыдъяг" № 115

«09» октября 2014 г.

(приложение № 2)

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

сельское поселение «Югыдъяг»

Усть-Куломского района

республики коми

Разработчик:

ООО «Энергоэффективные технологии»

Генеральный директор                                                                          А.А. Рылов

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Характеристика сельского поселения «Югыдъяг»	7

Климатические условия	8

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮГЫДЪЯГ»	9

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Югыдъяг»	9

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения cельского поселения «Югыдъяг» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	9

1.2 Описание территорий Сельского поселения «Югыдъяг» не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	9

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	13

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	14

Раздел 2 направления развития централизованных систем водоснабжения	15

2.1 Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые   показатели развития централизованных систем водоснабжения	15

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости  от  различных  сценариев  развития  городского округа	15

Раздел 3 баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	17

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	17

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	17

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	18

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических  и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	18

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	19

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет	19

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	19

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)	19

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой  воды, которую следует  определять  по  отчетам   организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	20

3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по  типам абонентов,  в  том  числе  на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового  назначения,  промышленных  объектов,  исходя из фактических расходов питьевой  воды с учетом данных о  перспективном  потреблении  питьевой воды абонентами	20

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	21

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	22

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	23

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	23

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	24

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	24

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников  водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также  возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения	24

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	25

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	25

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении  расчетов за потребленную воду	25

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сельского поселения «Югыдъяг» и их обоснование	25

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	25

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	25

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	27

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	27

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	27

Раздел 6 Оценка Объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	28

6.1 Оценка  стоимости  основных   мероприятий   по   реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство   и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на   основании   укрупненных   сметных   нормативов       для    объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую  по  объектам  -  аналогам  по   видам капитального  строительства  и  видам  работ,  с  указанием    источников финансирования	28

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	29

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮГЫДЪЯГ»	30

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	31

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	32

# Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Югыдъяг» является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 № 782;

- Генеральный план Муниципального образования сельское поселение «Югыдъяг».

# Характеристика сельского поселения «Югыдъяг»

Сельское поселение «Югыдъяг» охватывает территорию  625471  га, Располагается в южной части  муниципального района  «Усть-Куломский» и граничит с восточной стороны - МО МР «Троицко-Печорский», с южной –  Пермским краем, далее по  периметру сельские поселения Усть-Куломского района.

В состав сельского поселения «Югыдъяг» входят 6 населенных пунктов – поселки Югыдъяг, Смолянка, Белоборск, Вад, Важ-Эжва и деревня Канава.

п. Смолянка - посёлок на левой стороне р. Вычегды у курьи Смолянка, в 9 км п. Югыдъяг. Возник в 1940-х.  В 1949 здесь находилось 68 высланных «власовцев», занимавшихся лесозаготовками; к Смолянке была проложена узкоколейная железная дорога. В 1953  организован Смолянский леспромхоз. В поселке построили домостроительный комбинат, но он выпустил несколько жилых домов для лесозаготовителей и сгорел.

п. Вад - посёлок на правом берегу р. Нем (левый приток Вычегды),  в 6 км от п. Югыдъяг. В списке населенных пунктов 1968 г. - посёлок Вад, на топографических картах 1970 г. - Подколонка.  Коми слово вад означает «лесное озеро», «старичное непроточное озеро с топкими берегами».

п. Важ-Эжва - посёлок на левом берегу р. Вычегды в устье р. Китъёль,  в 2 км от п.Югыдъяг.  В списке населенных пунктов 1956 г. - посёлок лесозаготовителей. Название происходит от коми слов важ (старый) и Эжва (коми название реки Вычегда), т.е. «старая Вычегда»; селение находится близ старицы (старого русла Вычегды).

д. Канава - поселение находится на правом берегу р. Северная Кельтма. Поселение возникло в верховьях Сев.Кельтмы при Северо-Екатерининском канале, соединявшем Сев. Кельтму и р. Джурич (бассейн Южной Кельтмы). Строительство канала началось по распоряжению императрицы Екатерины II.  Предполагалось использовать канал как торговый водный путь, связывающий бассейны Вычегды и Камы. Однако канал оказался неудобен для плавания, отдельные попытки его реконструкции не привели к желаемому результату, и к 1838  он практически перестал использоваться. В 1843г.  В.Н.Латкин упомянул в своем дневнике о “Канавской пристани” и отметил: “В окрестностях канала, где была деревянная церковь, и теперь живут несколько семейств земледельцев. Места для поселения довольно удобны, есть хорошая земля для хлебопашества, луга для скотоводства, леса для промыслов начинаются от самого жилья - что же лучше для людей, которым нужны один насущный хлеб и возможность заплатить повинности”.  В списке населенных пунктов 1859 года «при упраздненном Северо-Екатерининском канале" упомянут выселок, он и стал основой будущей деревни. В 1996 г., после ликвидации совхоза “Вочевский”, в состав которого входила д.Канава хозяйственные и транспортные связи потеряны,  д.Канава перешла в состав с.п.Югыдъяг.

п. Белоборск расположен в 55 км. от п.Югыдъяг и возник в 1969 году. Название происходит от русских слов белый и бор. Вероятно, населенный пункт назван так потому, что находится в бору с белым мхом.

п. Югыдъяг  - посёлок на левом берегу р. Китъёль близ её впадения в Вычегду,  в 83 км от райцентра Усть-Кулом. Возник в 1930-40-х   и значился как Усть-Нем, в 1975 г. переименован в п. Югыдъяг и отнесен к категории рабочих посёлков. В декабре 1991 года  рабочий поселок преобразован в поселок сельского типа, является центром административной территории - сельское поселение «Югыдъяг» с подчиненной ей территорией.

# Климатические условия

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и  холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 °С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 °С), самым холодным - январь (-16,4 °С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 °С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с. Преобладающее направление ветра зимой – юго-восточные со средней скоростью 2,3 м/сек, летом – северо-западные со скоростью 1,1 м/сек.

По схематической карте климатического районирования сельское поселение «Югыдъяг» относится к району I, подрайону I В.

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -380 С.

Температура наиболее холодных суток  -410 С

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -210 С.

Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30 С.

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми грубоотсортированными с галькой суглинками, твердой и полутвердой консистенции; серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, бурыми суглинками. Уровень грунтовых вод 2.0-2.8 м от поверхности, носящий сезонный характер.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮГЫДЪЯГ»

# Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Югыдъяг»

## 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения cельского поселения «Югыдъяг» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованного водоснабжения в сельском поселении не имеется. Население снабжается водой из шахтных колодцев.

В п. Белоборск имеется одна водозаборная скважина, которая снабжает водой водопровод с водоразборными колонками. (7 водоразборных колонок) и котельную.

В п. Югыдяг имеются две скважины, которые снабжают водой котельную.

Техническое состояние скважин удовлетворительное. На скважинах не установлены приборы учета. Нет надземных павильонов.

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Общая протяженность существующих сетей водопровода - 3.8 км. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. Водопроводные сети имеют 100% износ.

Информация по эксплуатационной зоне представлена в таблице 1.1

## 1.2 Описание территорий Сельского поселения «Югыдъяг» не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время централизованного водоснабжения в сельском поселении не имеется. Население снабжается водой из шахтных колодцев.

## 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Описание технологических зон централизованного водоснабжения Сельского поселения «Югыдъяг» представлено в таблице 1.3.1.

Информация по эксплуатационной зоне представлена в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Наименование муниципального образования, административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная/ нецентрализованная) | Источник водоснаб-жения | Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Югыдъяг» | п. Югыдъяг | нецентрализованная | Скважины №1377 и №62/01, шахтные колодцы | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания», частные лица | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания», частные лица |
|  | п. Смолянка | нецентрализованная | шахтные колодцы | Частные лица | частные лица |
|  | п. Белоборск | нецентрализованная | Скважина №566, шахтные колодцы | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания», частные лица | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания», частные лица |
|  | п. Вад | нецентрализованная | шахтные колодцы | Частные лица | частные лица |
|  | п. Важ-Эжва | нецентрализованная | шахтные колодцы | Частные лица | частные лица |
|  | д. Канава | нецентрализованная | шахтные колодцы | Частные лица | частные лица |

Таблица 1.2

| Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения ) | Наименование объекта( источника водоснабжения водозаборного сооружения) | № скважин | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервн. эл/снабж | Глубина скважины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель использования хоз. питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение | Дебет скважины м3/час | Факт. расход, м3/час | Утвержденные запасы подземных вод м3/сут | Наличие ЗСО и павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Югыдъяг | Скважина | 1377-э |  |  |  | 36,0 | ЭЦВ 6-6,5-140 | хоз. питьевые нужды, техническое | 345,0 | 8,51 |  | есть |
| п. Югыдъяг | Скважина | 62/01 |  |  |  | 35,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | хоз. питьевые нужды, техническое | 64,8 | 8,51 |  | есть |
| п. Белоборск | Скважина | 566-3 |  |  |  | 30,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | хоз. питьевые нужды, техническое | 432,0 | 18,78 |  | есть |

## 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Все скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах не установлены приборы учета. Нет надземных павильонов.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м.

### 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой  технологической  схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водоочистных сооружений нет. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям.

Контроль качества питьевой воды осуществляется только по скважине №566 (п. Белоборск).

Производственный контроль осуществляет Испытательная лаборатория СЭЭК ОАО «Коми тепловая компания», аттестат аккредитации N РОСС RU0001.518212. Проверка качества питьевой воды проводится в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды и воды водоисточников. Проверки качества питьевой воды проводятся ежеквартально, сведения по результатам контроля предаются в ТО ТУ Роспотребнадзор для проведения социально-гигиенического мониторинга и предоставления отчетности в федеральную службу государственного статистического наблюдения.

Качество воды в скважинах не соответствует нормам  СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа и мутности.

### 1.4.3 Описание состояния  и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Таблица 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| Тип насоса | Состояние | Расход, м3/час | Напор, м | тыс.кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Югыдъяг |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | рабочее | 6,5 | 140 | 11,0 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | рабочее | 6,5 | 85 |  |
| п. Белоборск |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | рабочее | 6,5 | 85 | 9,0 |

### 1.4.4 Описание состояния и функционирования  водопроводных  сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Таблица 1.4.4.1. Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения п. Югыдяг

| Участок | Адрес | Материал | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год ввода в эксплуатацию (год последнего ремонта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть скв №1377, п. Югыдъяг |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №1377 - ВК1 | ПХВ | 200,0 | 63 | 2010 |
| 2 | ВК1- пож. депо | сталь | 30,0 | 100 | 1994 |
| 3 | ВК1- водобашня | ПХВ | 10,0 | 200 | 1994 |
| 4 | в.башня - котельная | ПХВ | 950,0 | 63 | 2010 |
| 5 | Котельная - больница | ПХВ | 177,0 | 50 | 2010 |
|  | Итого: |  | 1367,0 |  |  |
|  | Водопроводная сеть скв №62/01, п. Югыдъяг |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №62\01 - котельная | сталь | 11,0 | 32 | 2009 |
|  | Всего: |  | 1378,0 |  |  |

Таблица 1.4.4.2. Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения п. Белоборск

| Участок | Адрес | Материал | Протяжен- ность, м | Диаметр, мм | Год ввода в эксплуатацию (год последнего ремонта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина - ВК1 (в/б №1) | ПХВ | 200,0 | 32 | 2013 |
| 2 | Скважина - в/башня | ПХВ | 200,0 | 63 | 2013 |
| 3 | Водобашня — в/б №3 | ПХВ | 150 | 50 | 2013 |
| 4 | В/б №3-В/б №4 | ПХВ | 155 | 50 | 2013 |
| 5 | В/б №4-ВК6 | ПХВ | 100 | 50 | 2013 |
| 6 | ВК6-ВК7 | сталь | 42,0 | 120 | 1977 |
| 7 | ВК7-ВК8 | сталь | 25,0 | 120 | 1977 |
| 8 | ВК8-В/б №9 | сталь | 65,6 | 120 | 1977 |
| 9 | В/б №4-ВК9 | сталь | 53,0 | 100 | 1977 |
| 10 | ВК9-ВК9а | сталь | 84,0 | 100 | 1977 |
| 11 | ВК9а-ВК10 | сталь | 126,0 | 100 | 1977 |
| 12 | ВК10-В/б №5 | сталь | 65,0 | 50 | 1977 |
| 13 | ВК10-ВК11 | сталь | 110 | 100 | 1977 |
| 14 | ВК11-В/б №6 | сталь | 43,3 | 50 | 1977 |
| 15 | ВК11-ВК12 | сталь | 82,0 | 100 | 1977 |
| 16 | ВК12-В/б№8 | сталь | 104,0 | 100 | 1977 |
| 17 | ВК12-В/б №7 | сталь | 92,5 | 100 | 1977 |
|  | Итого |  | 1697,4 |  |  |
|  | Вводы |  |  |  |  |
| 1 | В/б №9-котельная | сталь | 26,0 | 100 | 1977 |
| 2 | т9-кухня д/с | сталь | 64,0 | 50 | 1977 |
| 3 | В/б№6-школа | сталь | 50,0 | 50 | 1977 |
|  | Итого: |  | 140,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 1837,4 |  |  |

Общая протяженность сетей водоснабжения в сельском поселении составляет – 3,215 км.

Техническое состояние сетей хорошее. Аварийных ситуаций в сетях водоснабжения зафиксировано не было.

### 1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих  при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами сельского поселения являются:

- отсутствие водоочистных сооружений;

- несоответствие качества подаваемой питьевой воды СанПиН;

- потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопроводной сети.

### 1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием  закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения  мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

Территория сельского поселения  не относиться к категории вечномерзлых грунтов.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы  проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

## 1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения | Номер и дата свидетельства на право собственности, договора аренды, договора управления имуществом и др. | Объект централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания» | - | Скважины, водопроводные сети |

# Раздел 2 направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1 Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые   показатели развития централизованных систем водоснабжения

Первоочередным мероприятием по развитию системы водоснабжения являются:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер;

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

в) показатели качества обслуживания абонентов

г) показатели эффективности использования  ресурсов,  в  том   числе сокращения  потерь воды при транспортировке

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их  эффективности - улучшение качества вод

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,   осуществляющим функции по выработке государственной  политики   информативно-правовому  регулированию   в   сфере     жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости  от  различных  сценариев  развития  городского округа

Генеральным планом развития сельского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение,  теплоснабжение, электроснабжение.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения к 2031 году планируется ввести в эксплуатацию сети централизованного водоснабжения, путем ввода в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и сетей водопровода. Централизованным водоснабжение планируется обеспечить п. Югыдъяг, п. Белоборск и п. Смолянка.

Перечень мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Перечень основных мероприятий, предусмотренных Генеральным планом

| Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения согласно Ген. плана |
| С.П. «Югыдъяг» | Подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода | 2018 год |
| п.Югыдъяг | Строительство водозаборных сооружений с размещением водопроводными очистными сооружениями | 2018 год |
|  | Реконструкцию и замену всех водопроводных сетей | 2018 год |
|  | Строительство сетей водоснабжения от водозаборных сооружений, 3,2 км | 2032 год |
| п.Белоборск | Строительство водозаборных сооружений с размещением водопроводными очистными сооружениями | 2032 год |
|  | Строительство сетей водоснабжения от водозаборных сооружений, 0,7 км |  |
| п.Смолянка | Строительство водозаборных сооружений с размещением водопроводными очистными сооружениями | 2032 год |
|  | Строительство сетей водоснабжения от водозаборных сооружений, 0,3км |  |

Решение задачи по обеспечению населения качественной питьевой водой намечается осуществлять в рамках разрабатываемой государственной программы "Чистая вода".

Перед проведением работ по подключению потребителей к сети водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию по размещению водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода, линий водопровода, а также провести актуализацию схемы водоснабжения.

# Раздел 3 баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблицах 3.1.1-3.1.2.

Таблица 3.1.1. Объем пода и реализации технической воды в п. Югыдъяг

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 3,358 | 3,325 | 3,103 | 3,257 |
| 2 | Потери воды | тыс. м3 | 2,073 | 1,634 | 1,516 | 0,833 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 61,7 | 49,1 | 48,9 | 25,6 |
| 4 | Реализовано | тыс. м3 | 1,285 | 1,691 | 1,587 | 2,424 |

В 2010-2013 годах наблюдается резкое уменьшение потерь воды, связанное с заменой изношенных водопроводных труб.

Таблица 3.1.2. Объем воды питьевого качества в п. Белоборск

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 2,815 | 2,425 | 2,194 | 3,362 |
| 2 | Потери воды | тыс. м3 | 1,000 | 0,419 | 0,207 | 0,735 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 35,5 | 17,3 | 9,4 | 21,9 |
| 4 | Реализовано | тыс. м3 | 1,815 | 2,006 | 1,987 | 2,627 |

Потери воды в 2013 году составили 21,9% от объема воды поданной в сеть. Значительные потери воды объяснятся изношенностью водопроводной сети. Для уменьшения потерь воды рекомендуется заменить сети водоснабжения.

## 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс подачи воды

| № п/п | Населенный пункт | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максималь. водопотреб. |  | Максималь. водопотреб. |  | Максималь. водопотреб. |  | Максималь. водопотреб. |  |
|  |  | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1 | п. Югыдъяг | 9,2 | 3,36 | 9,1 | 3,325 | 8,5 | 3,103 | 8,9 | 3,257 |
| 2 | п. Белоборск | 7,7 | 2,82 | 6,6 | 2,425 | 6,0 | 2,194 | 9,2 | 3,362 |

## 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

В п. Белоборск вода от водозаборной скважины, по водопроводу поступает к водоразборными колонками, (7 водоразборных колонок) и  к котельной.

В п. Югыдяг имеются две скважины, которые снабжают водой котельную.

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических  и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения  о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды представлены в таблицах 3.4.1 .

Таблица 3.4.1. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Потребитель с разбивкой по обслуж. организац. | Наименование расхода | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| п. Югыдъяг | Хоз. нужды | 6,6 | 2,424 | 8,0 |
| п. Белоборск | Хоз. питьевые нужды | 7,2 | 2,627 | 8,6 |

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приборы учета на скважинах и у потребителей не установлены. Для определения фактического объема поднятой воды рекомендуется установить на скважинах приборы учета.

## 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет

Прогнозные балансы потребления воды представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1. Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Норма куб.м. в месяц на 1 чел. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред.сут.м³/сут | Годовоетыс.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| I-ая очередь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Население п. Югыдъяг | Хоз. водоснабжение | чел. | 2040 | 4,5 | 306 | 111,7 | 367,2 |
| Население п. Белоборск | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел. | 250 | 4,5 | 37,5 | 13,7 | 45 |
|  | Итого: |  |  |  | 343,5 | 125,4 | 412,2 |
| Расчетный срок 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Население п. Югыдъяг | Хоз. водоснабжение | чел. | 2150 | 4,5 | 322,5 | 117,7 | 387 |
| Население п. Белоборск | Хоз.- питьевое водоснабжение | чел | 200 | 4,5 | 30 | 11,0 | 36 |
|  | Итого: |  |  |  | 352,5 | 128,7 | 423,0 |

## 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения не предусмотрено.

## 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. |  |  | I-ая очередь 2018 г. |  |  |  | Расчетный срок 2024 г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут |  | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год |
| Население | 13,8 | 16,6 | 5,051 |  | 343,5 | 412,2 | 125,4 | 352,5 | 423 | 128,7 |

## 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой  воды, которую следует  определять  по  отчетам   организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В сельском поселении «Югыдъяг» основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население.

Объем полезного отпуска воды определяется расчетным способом.

## 3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по  типам абонентов,  в  том  числе  на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового  назначения,  промышленных  объектов,  исходя из фактических расходов питьевой  воды с учетом данных о  перспективном  потреблении  питьевой воды абонентами

Основным потребителем услуг водоснабжения является население.

Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по   типам абонентов представлен в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1. Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по типам абонентов

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г |  |  | I-ая очередь 2018 г. |  |  | Расчетный срок 2024 г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год |
| п. Югыдъяг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано потребителю на хозяйственные нужды всего | 6,6 | 8,0 | 2,424 | 306 | 367,2 | 111,7 | 322,5 | 387 | 117,7 |
| п. Белоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано потребителю на хозяйственно-питьевые нужды всего | 7,2 | 8,6 | 2,627 | 37,5 | 45 | 13,7 | 30 | 36 | 11,0 |

## 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 3.12.1. Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г |  | I-ая очередь 2018 г. |  | Расчетный срок 2024 г. |  |
|  |  | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут |
| 1 | Подано хозпитьевой воды в сеть | 6,619 | 18,1 | 139,3 | 381,7 | 135,5 | 371,1 |
| 1.1 | Потери воды | 1,568 | 4,3 | 13,9 | 38,2 | 6,8 | 18,6 |
| 1.2 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, % | 23,7 | 23,7 | 10 | 10 | 5 | 5 |

## 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения Сельского поселения «Югыдъяг» представлены в таблице 3.13.1. Территориальный баланс представлен в таблице 3.13.2. Структурный баланс представлен в таблице 3.13.3.

Таблица 3.13.1. Перспективные балансы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г |  | I-ая очередь 2018 г. |  | Расчетный срок 20234 г. |  |
|  |  | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут | Годов. тыс.м3 год | Сред. сут. м3/сут |
| 1 | Подано хозпитьевой воды в сеть | 6,6 | 18,1 | 139,3 | 381,7 | 135,5 | 371,1 |
| 1.1 | Потери воды | 1,6 | 4,3 | 13,9 | 38,2 | 6,8 | 18,6 |
| 1.2 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, % | 23,7 | 23,7 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 1.4 | Реализовано потребителю | 5,1 | 13,8 | 125,4 | 343,5 | 128,7 | 352,5 |

Таблица 3.13.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

| Целевое назначение водопотребления | Ед. изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | I-ая очередь до 2018 г. | Расчетный срок до 2024 г. |
| п. Югыдъяг | тыс. м3 | 3,257 | 124,1 | 123,9 |
| п. Белоборск | тыс. м3 | 3,362 | 15,2 | 11,6 |

Таблица 3.13.3. Структурный баланс подачи  воды по группам абонентов

| Показатели | Ед. изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | I-ая очередь 2018 г. | Расчетный срок 2024 г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс. м3 | 5,1 | 125,4 | 128,7 |
| - населению | тыс. м3 | 5,1 | 125,4 | 128,7 |

## 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Назначение | Мощн. сущест. сооруж. тыс. м3/год | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г., тыс. м3/год |  |  | I-ая очередь 2018 г., тыс. м3/год |  |  | Расчетный срок 2024 г., тыс. м3/год |  |  |
|  |  | тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит |  | тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит |  | тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит |  |
|  |  |  | тыс. м3/год | % |  | тыс. м3/год | % |  | тыс. м3/год | % |
| п. Югыдъяг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднять из скважины и подать в сеть | 149,577 | 3,257 | 146,32 | +97,8 | 124,1 | 25,477 | +17,0 | 123,9 | 25,677 | +17,2 |
| Потери |  | 0,833 | 148,744 | +99,4 | 12,4 | 137,177 | +91,7 | 6,2 | 143,377 | +95,9 |
| Реализация потребителю |  | 2,424 | 147,153 | +98,4 | 111,7 | 37,877 | +25,3 | 117,7 | 31,877 | +21,3 |
| п. Белоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднять из скважины и подать в сеть | 157,68 | 3,362 | 154,308 | +97,9 | 15,2 | 142,47 | +90,4 | 11,6 | 146,07 | +92,6 |
| Потери |  | 0,735 | 156,935 | +99,5 | 1,5 | 156,17 | +99,0 | 0,6 | 157,07 | +99,6 |
| Реализация потребителю |  | 2,627 | 155,043 | +98,3 | 13,7 | 143,97 | +91,3 | 11 | 146,67 | +93,0 |

## 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующей организацией для  централизованного водоснабжения сельское является поселение «Югыдъяг» является Усть-Куломский филиал  ОАО «Коми тепловая компания».

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приведен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 - Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Мероприятие | Стоимость реализации мероприятий, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь до 2018 года | Расчетный срок до 2024 года |
| 1 | Установка приборов учета воды на скважинах | 240,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны (п. Белоборск) | 7,53 |  |
| 3 | Замена участка ветхих водопроводных сетей общей протяженностью 1525 м (п. Белоборск) | 927,34 |  |
|  |  | 1174,87 |  |
|  | Итого: | 1174,87 |  |

Стоимость установки одного водосчетчика составляет 80 тыс. руб. В данную сумму входит стоимость проектной документации на узел учета, а также стоимость проведения монтажных работ. Приборами учета воды необходимо оборудовать три скважины, поэтому общая стоимость мероприятия по установке приборов учета воды составит 240,0 тыс. руб.

Качество воды не соответствует нормам  СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа и мутности. Для обеспечения требуемого качества питьевой воды рекомендуется рассмотреть варианты строительства водоочистных сооружений на скважинах.

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников  водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также  возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения  будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

2.Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Не предусмотрено

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Не предусмотрено.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении  расчетов за потребленную воду

Приборы учета тепла отсутствуют. Расход воды определяется расчетным способом, по нормативу.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Сельского поселения «Югыдъяг» и их обоснование

Трубопроводы проложены в подземном исполнении.

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации отсутствуют.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Рекомендации отсутствуют.

Предложения для обеспечения надежного и безперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения  водой  соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям

  - Проведение технического обследования  централизованных систем холодного и горячего водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния  источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- сопоставление  целевых показателей деятельности организации, осуществляющей  холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих  холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).

2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

# Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Очистка питьевой воды не осуществляется.

# Раздел 6 Оценка Объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## 6.1 Оценка  стоимости  основных   мероприятий   по   реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство   и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на   основании   укрупненных   сметных   нормативов       для    объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую  по  объектам  -  аналогам  по   видам капитального  строительства  и  видам  работ,  с  указанием    источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия  по текущему и капитальному ремонту сетей системы водоснабжения составляет 1174.87 тыс. рублей.

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

-средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

# Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 7.1 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2018 г. | Расчетный срок 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения: | % | 15,0 | 7 | 5 |
| 5 | Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения | % | 23,7 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Число аварий на водопроводных сетях | Ед. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 7 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 1,525 | - | - |
| 8 | Строительство новых водопроводных сетей | км | - | 1,525 | - |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

# Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЮГЫДЪЯГ»

Система канализации на территории сельского поселения «Югыдъяг» отсутствует.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реку. Стоки от общественных зданий и многоквартирных жилых домов (4 -18 кв. дома) децентрализованы, со сбором в выгребные ямы. Стоки от частного сектора поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся

Ситуация с системой хозяйственно бытовой канализацией следует признать неудовлетворительной. Это связано с  необеспеченностью населенных пунктов и предприятия канализационной системой и отсутствием очистных сооружений.

Строительство централизованных систем водоотведения  в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения к 2031 году планируется ввести в эксплуатацию сети централизованного водоотведения. Услугами централизованного водоотведения планируется обеспечить п. Югыдъяг, п. Белоборск и п. Смолянка.

Перечень мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, приведен в таблице1.

Таблица 1 – Перечень основных мероприятий, предусмотренных Генеральным планом

| Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения согласно Ген. плана |
| С.П. «Югыдъяг» | Подготовка проектно-сметной документации проекта канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации | 2018 год |
| п. Югыдъяг | Строительство очистных сооружений канализации с размещением канализационных насосных станций | 2032 год |
|  | Строительство сетей канализации 2,5 км | 2032 год |
| п. Белоборск | Строительство очистных сооружений канализации с размещением канализационных насосных станций | 2032 год |
|  | Строительство сетей канализации 1,0 км | 2032 год |
| п. Смолянка | Строительство очистных сооружений канализации с размещением канализационных насосных станций | 2032 год |
|  | Строительство сетей канализации 2,3 км | 2032 год |

Перед проведением работ по строительству канализационно-насосных станций, очистных сооружений и канализационной сети разработать проектно-сметную документацию, а также провести актуализацию схемы водоотведения.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем Сельского поселения «Югыдъяг» является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении  находится в удовлетворительном состоянии.

Решение задачи по обеспечению населения качественной питьевой водой намечается осуществлять в рамках разрабатываемой государственной программы "Чистая вода".

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

- установить приборы учета воды;

- провести мониторинг подземных вод и провести переоценку запасов воды для принятия решения об увеличении мощности насосного оборудования.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 30.13330.2012   «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».