Общество с ограниченной ответственностью

«Энергоэффективные технологии»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Энергоэффективные технологии»

____________/Рылов А.А./

«__» мая 2014 года

Схема теплоснабжения

сельского поселения Югыдъяг

Усть-Куломского района

Республики Коми

на 2014-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Киров 2014

Оглавление

Введение	6

Характеристика сп. Югыдъяг.	8

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	10

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	10

Часть 2. Источники тепловой энергии.	10

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	12

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	16

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	19

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников  тепловой энергии.	20

Часть 7. Балансы теплоносителя.	20

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	21

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	21

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	22

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	24

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	25

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	25

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	26

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮГЫДЪЯГ.	26

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.	26

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.	28

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	28

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	29

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	29

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	29

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	32

10.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.	32

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮГЫДЪЯГ	33

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	33

1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения сельского поселения Югыдъяг.	33

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения сельского поселения Югыдъяг.	33

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	34

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.	34

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	36

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	36

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.	39

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	39

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	39

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	39

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	39

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	40

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	40

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	40

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	41

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	42

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	42

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	43

РАЗДЕЛ5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	43

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	43

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	43

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	44

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	44

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	44

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	46

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.	46

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	46

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	46

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).	46

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	49

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	49

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	51

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	53

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для  отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с.п. Югыдъяг является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Договор № 02/02 С

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

-  Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения сельского поселения Югыдъяг Усть-Куломского района Республики Коми 2014-2017 г.г. на период до 2028 г.

# Характеристика сп. Югыдъяг.

Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Куломский» расположен в южной части Республики Коми. Наиболее протяженные его границы на западе с Корткеросским, на востоке – с Троицко-Печорским, на севере с Ухтинским и Сосногорским районами Республики Коми, на юге – с Пермским краем.

Расстояние от районного центра с. Усть-Кулом до г.Сыктывкара составляет 189 км. Площадь района 26363,0 км2.

Рельеф района расположен преимущественно в орографических областях Вычегодско-Мезенской и Печорской равнин и Тиманской возвышенности. Рельеф района равнинный, пологоволнистый

Сельское поселение «Югыдъяг» охватывает территорию  625471  га, располагается в южной части  муниципального района  «Усть-Куломский» и граничит с восточной стороны - МО МР «Троицко-Печорский», с южной –  Пермским краем, далее по  периметру сельские поселения Усть-Куломского района.

В состав сельского поселения «Югыдъяг» входят 6 населенных пунктов – поселки Югыдъяг, Смолянка, Белоборск, Вад, Важ-Эжва и деревня Канава.

п.Смолянка - посёлок на левой стороне р. Вычегды у курьи Смолянка, в 9 км п. Югыдъяг. Возник в 1940-х.  В 1949 здесь находилось 68 высланных «власовцев», занимавшихся лесозаготовками; к Смолянке была проложена узкоколейная железная дорога. В 1953  организован Смолянский леспромхоз. В поселке построили домостроительный комбинат, но он выпустил несколько жилых домов для лесозаготовителей и сгорел.

п.Вад - посёлок на правом берегу р. Нем (левый приток Вычегды),  в 6 км от п. Югыдъяг. В списке населенных пунктов 1968 г. - посёлок Вад, на топографических картах 1970 г. - Подколонка.  Коми слово вад означает «лесное озеро», «старичное непроточное озеро с топкими берегами»

п.Важ-Эжва - посёлок на левом берегу р. Вычегды в устье р. Китъёль,  в 2 км от п. Югыдъяг.  В списке населенных пунктов 1956 г. - посёлок лесозаготовителей. Название происходит от коми слов важ (старый) и Эжва (коми название реки Вычегда), т.е. «старая Вычегда»; селение находится близ старицы (старого русла Вычегды).

д.Канава - поселение находится на правом берегу р. Северная Кельтма,  в 68 км от п. Югыдъяг.  Поселение возникло в верховьях Сев.Кельтмы при Северо-Екатерининском канале, соединявшем Сев. Кельтму и р. Джурич (бассейн Южной Кельтмы). Строительство канала началось по распоряжению императрицы Екатерины II.  Предполагалось использовать канал как торговый водный путь, связывающий бассейны Вычегды и Камы. Однако канал оказался неудобен для плавания, отдельные попытки его реконструкции не привели к желаемому результату, и к 1838  он практически перестал использоваться. В 1843г.  В.Н. Латкин упомянул в своем дневнике о “Канавской пристани” и отметил: “В окрестностях канала, где была деревянная церковь, и теперь живут несколько семейств земледельцев. Места для поселения довольно удобны, есть хорошая земля для хлебопашества, луга для скотоводства, леса для промыслов начинаются от самого жилья - что же лучше для людей, которым нужны один насущный хлеб и возможность заплатить повинности”.  В списке населенных пунктов 1859 года «при упраздненном Северо-Екатерининском канале" упомянут выселок, он и стал основой будущей деревни. В 1996 г., после ликвидации совхоза “Вочевский”, в состав которого входила д.Канава хозяйственные и транспортные связи потеряны,  д.Канава перешла в состав с.п. Югыдъяг.

п. Белоборск расположен в 55 км. от п. Югыдъяг и возник в 1969 году.

Название происходит от русских слов белый и бор. Вероятно, населенный пункт назван так потому, что находится в бору с белым мхом.

п. Югыдъяг  - посёлок на левом берегу р. Китъёль близ её впадения в Вычегду,  в 83 км от райцентра Усть-Кулом. Возник в 1930-40-х   и значился как Усть-Нем, в 1975 г. переименован в п. Югыдъяг и отнесен к категории рабочих посёлков. В декабре 1991 года  рабочий поселок преобразован в поселок сельского типа, является центром административной территории - сельское поселение «Югыдъяг» с подчиненной ей территорией.

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и  холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

По схематической карте климатического районирования сельское поселение «Югыдъяг» относится к району I, подрайону I В.

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -380 С.

Температура наиболее холодных суток  -410 С

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -210 С.

Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30 С.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

В настоящее время централизованное теплоснабжение в поселках предусмотрено в основном для объектов социально-бытовой сферы: в  п. Югыдъяг от центральной котельной снабжаются теплом средняя школа, детские дошкольные учреждения, клуб, офисное здание ООО «Усть-Немторг», два жилых дома (одно- и двухквартирный); теплоснабжение больницы производится от  индивидуальной котельной.

В  п. Белоборск от центральной котельной снабжаются теплом средняя школа, детский сад, клуб с библиотекой;

Горячее водоснабжение отсутствует. Отопление существующего жилого фонда – индивидуальное печное.  В д.Канава, поселках  Вад, Смолянка и Важ-Эжва  централизованного теплоснабжения нет.

Поставщиком тепловой энергии в с.п. Югыдъяг является ресурсоснабжающая организация ОАО «Коми тепловая компания».

Распределение теплоносителя по территории с.п. Югыдъяг выполнено трубопроводами наземной и подземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

## Часть 2. Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения.

2.1 Система теплоснабжения от Центральной котельной п. Югыдъяг.

Центральная котельная расположена по ул.Ленина, д.15А, осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на угле. Общая установленная мощность котельной составляет 1,86 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 0,777 Гкал/час. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 2303,5 м, средний диаметр – 89 мм, тепловые потери сетями не превышают 29,1% от выработанной. Износ тепловой сети 65%. Здание – котельная. Процент износа оборудования – 40%.

Таблица 2.1.1 Сводная информация по Центральной котельной.

| № котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Югыдъяг, ул.Ленина, д. 15А | 1,86 | 0,777 | уголь |

Таблица 2.1.2 Основное оборудование Центральной котельной.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | КПД котла (%) | Процент износа котлов, % | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия 3 | - | 0,298 | 45 | 97 | 2 |
| Минск | - | 0,389 | 45 | 97 | 3 |

2.1.3. Насосное оборудование Центральной котельной п. Югыдъяг.

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| К100-65-200а | - | 90,0 | 40,0 | 13,2 | 2900 | 1,0 | насос сетевой |
| К100-65-200а | - | 90,0 | 40,0 | 13,2 | 2900 | 1,0 | насос сетевой |
| К 90/20 | - | 90,0 | 20,0 | 7,1 | 2900 | 1,0 | насос сетевой |

2.2 Система теплоснабжения от котельной Больницы п. Югыдъяг.

Котельная Больницы  расположена по ул.Молодежная, д.2А, осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на дровах. Общая установленная мощность котельной составляет 0,538 Гкал/ч, подключенная нагрузка неизвестна. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 250 м, средний диаметр – 108 мм, тепловые потери сетями не превышают 29,1% от выработанной. Износ тепловой сети 50%. Здание –котельная. Процент износа оборудования - 40%.

Таблица 2.2.1 Сводная информация по котельной Больницы.

| № котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Югыдъяг, ул.Молодежная, д.2А | 0,54 | 0,202 | дрова |

Таблица 2.2.2 Основное оборудование котельной Больницы.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | КПД котла (%) | Процент износа котлов, % | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | - | 0,54 | 41 | 78 | 2 |

2.3 Система теплоснабжения от котельной п. Белоборск.

Котельная  расположена по ул. Немская, д.2, осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на угле. Общая установленная мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч, подключенная нагрузка 0,227 Гкал/ч. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 565 м, средний диаметр – 108 мм, тепловые потери сетями 29,1%. Износ тепловых сетей 70%. Процент износа оборудования - 60%.

Таблица 2.3.1 Сводная информация по котельной п. Белоборск.

| № котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Белоборск, ул. Немская, д.2 | 0,5 | 0,227 | уголь |

Таблица 2.3.2 Основное оборудование котельной п. Белоборск.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | КПД котла (%) | Процент износа котлов, % | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсал-6 | - | 0,404 | 31 | 100 | 3 |

Таблица 2.3.3. Насосное оборудование котельной п. Белоборск

| Тип насоса | Год уста-новки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| К80-65-160 | - | 50,0 | 50,0 | 9,8 | 2900 | 1,0 | насос сетевой |
| К65-50-160 | - | 25,0 | 32,0 | 3,4 | 2900 | 1,0 | насос сетевой |
| К65-50-160 | - | 25,0 | 32,0 | 3,4 | 2900 | 1,0 | насос сетевой |

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Схемы сетей с.п. Югыдъяг, представленные теплоснабжающей организацией, приведены на рисунках 3.1.- 3,4

В таблице 3.1 представлена информация по материальной характеристике тепловых сетей.

Рисунок 3.1 Схема теплоснабжения от Центральной котельной п. Югыдъяг.

Рисунок 3.2 Схема теплоснабжения от Центральной котельной п. Белоборск.

Рисунок 3.3 Схема теплоснабжения от котельной Больницы п. Югыдъяг.

Таблица 3.1 Сводная характеристика тепловых сетей от  котельных с.п. Югыдъяг.

| Наружный диаметр трубопро водов, мм | Длина трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Длина трубопровода, м |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надземная прокладка | Подземная в каналах прокладка | Бесканальная подземная прокладка |  |
| Центральная котельная п. Югыдъяг |  |  |  |  |  |
| 32 | 34 |  | 34 |  | 1986 |
| 32 | 85 | 11 | 74 |  | 2010 |
| 32 | 24 |  | 6 | 18 | 1989 |
| 57 | 107 |  | 107 |  | 1986 |
| 57 | 19 |  | 19 |  | 1987 |
| 57 | 57 |  | 57 |  | 2003 |
| 57 | 114 |  | 114 |  | 2010 |
| 57 | 119,5 |  | 92 | 27,5 | 2011 |
| 76 | 16 |  | 16 |  | 1986 |
| 89 | 163 |  |  | 163 | 2013 |
| 89 | 432 | 112 | 282 | 38 | 1986 |
| 89 | 30 |  |  | 30 | 2011 |
| 108 | 150 |  | 92 | 58 | 1986 |
| 133 | 70 |  | 70 |  | 1986 |
| 159 | 494 |  | 494 |  | 1986 |
| 159 | 20 |  | 20 |  | 2010 |
| 219 | 369 |  | 369 |  | 1986 |
| ИТОГО | 2213,5 | 123 | 1756 | 334.5 |  |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг |  |  |  |  |  |
| 108 | 98,5 |  | 98,5 |  |  |
| ИТОГО | 2312 | 123 | 1854,5 | 334,5 |  |
| Котельная п. Белоборск |  |  |  |  |  |
| 57 | 53 |  | 37 | 16 | 2009 |
| 108 | 160 |  |  | 160 | 2008 |
| 108 | 40 |  |  | 40 | 2009 |
| 108 | 252 |  | 252 |  | 1977 |
| 108 | 60 |  | 60 |  | 1976 |
| ИТОГО | 565 |  | 349 | 216 |  |
| ИТОГО по сельскому поселению | 2877 | 123 | 2203,5 | 550.5 |  |

Потери тепловой энергии в сетях не превышают 29,1 % от выработанной источником тепловой энергии.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Основная часть отапливаемой площади с.п. Югыдъяг подключена к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Зоны действия источников тепловой энергии с.п. Югыдъяг на рисунках ниже.

Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии с.п. Югыдъяг представлены в предыдущем разделе.

Рис.4.1. Зона действия Центральной котельной п. Югыдъяг.

Рис.4.2. Зона действия котельной Больницы п. Югыдъяг.

Рис.4.3. Зона действия Центральной котельной п. Белоборск.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

В таблице 5.1 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории с.п. Югыдъяг.

Таблица 5.1 Сводная информация тепловых нагрузок котельных, с.п. Югыдъяг.

| Тип здания | Площадь здания, м2 | Расчетная температура внутри помещения, град. | Макс. подключен. нагрузка по отоплению, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная п. Югыдъяг |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |
| Ленина 6 | - | 20 | 0,00647 |
| Матросова 6 | - | 20 | 0,00490 |
| Всего |  |  | 0,01137 |
| Административные объекты |  |  |  |
| Детский сад №1 (корпус 1) | 779,86 | 20 | 0,02040 |
| Детский сад №1 (корпус 2) | - | 20 | 0,03180 |
| Детский сад №1 (кухня) | - | 20 | 0,00307 |
| Детский сад №2 (корпус) | 506,73 | 20 | 0,02757 |
| Детский сад №2 (кухня) | - | 20 | 0,00765 |
| Библиотека п. Югыдъяг | - | 18 | 0,00769 |
| Д\к Югыдъяг | 837,4 | 16 | 0,10727 |
| Гараж школы | - | 16 | 0,00252 |
| Интернат | - | 16 | 0,02144 |
| Средняя школа | 5181,2 | 16 | 0,17355 |
| АТС Югыдъяг | - | 16 | 0,01140 |
| Магазин №1 | - | 15 | 0,01244 |
| Магазин №2 | - | 15 | 0,00766 |
| Хлебопекарня | - | 16 | 0,01144 |
| Югыдъяг ангар | - | 16 | 0,2860 |
| Югыдъяг контора | - | 18 | 0,0120 |
| Югыдъяг мастерские | - | 16 | 0,0013 |
| Всего |  |  | 0,76535 |
| Всего | 7305,19 |  | 0,777 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг |  |  |  |
| Административные объекты |  |  |  |
| Аптека | - | 16 | 0,001259 |
| Отделение вр. проживания №1 | - | 20 | 0,067460 |
| гараж | - | 16 | 0,024686 |
| УБ | - | 16 | 0,091610 |
| Больница | 2071,7 | 20 | 0,012800 |
| Всего | 2071,7 |  | 0,202243 |
| Котельная п. Белоборск |  |  |  |
| Административные объекты |  |  |  |
| ПЧ Белоборск | - | 16 | 0,009710 |
| Детский сад | 364,38 | 20 | 0,017848 |
| Детский сад (кухня) | - | 16 | 0,007255 |
| Д\к Белоборск | 500 | 16 | 0,041602 |
| Белоборская школа | 1366,98 | 16 | 0,096682 |
| Белоборс котельная | - | 16 | 0,024800 |
| Всего | 2231,36 |  | 0,222741 |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников  тепловой энергии.

| Источник | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная п. Югыдъяг | 1,86 | 0,777 | - | 1,86 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 0,54 | 0,202 | - | 0,54 |
| Котельная п. Белоборск | 0,5 | 0,227 | - | 0,5 |

## Часть 7. Балансы теплоносителя.

Водоподготовительных установок на котельной Больницы  п. Югыдъяг и п. Белоборска не  предусмотрено. На Центральной котельной п. Югыдъяг установлен одноступенчатый Na-катионовый фильтр. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч

| Источник тепловой энергии | Существующее положение |
| --- | --- |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | 125,15 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 125,15 |
| Котельная п. Белоборск | 125,15 |

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 8.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках п. Югыдъяг.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | уголь | 569,11 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | дрова | 1627,1 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п. Белоборск | уголь | 826,22 | дрова | Не предусмотрен |

## Часть 9. Надежность теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.28  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии  со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности  (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Органы местного самоуправления и теплоснабжающая организация ОАО «Коми теплоснабжающая организация» не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источников с.п. Югыдъяг представлены в Таблицах 10.1-10.2.

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели котельных с.п. Югыдъяг

| Параметры |  | Центральная котельная | Котельная Больницы | Котельная п. Белоборск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  | 1,86 | 0,54 | 0,5 |
| Отапливаемая площадь, м2 | Всего |  |  |  |
|  | Соц. сфера |  |  |  |
|  | Жил.фонд |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, МВт |  | 0,904 | 0,235 | 0,264 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | 0,777 | 0,202 | 0,227 |
| Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Топливо | Вид топлива | уголь | дрова | уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг |  |  |  |
|  | Стоимость с НДС, руб./т |  |  |  |
| Наименование тепловой установки |  | Энергия 3 Минск | Универсал 6 | Универсал 6 |
| Количество котлов | Всего | 5 | 2 | 3 |
|  | Рабочих | 3 | 1 | 2 |
|  | Резервных | 2 | 1 | 1 |
| Собственные нужды котельной к выработке, % |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % |  | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С |  | -21 | -21 | -21 |
| Продолжительность отопительного периода, часов |  | 5952 | 5952 | 5952 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 1729 | 561 | 493 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 1729 | 561 | 493 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 2437 | 791 | 695 |
| Расход топлива в год, т |  | 3192,81 | 460,26 | 1221,45 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  | 569,11 | 1627,1 | 826,22 |
| Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км |  | 2,303 | 0,0985 | 0,565 |
| Установленный тариф без НДС, руб./Гкал (с 01 сентября 2013г.) | на производство т/э | 2273,2 | 2283,6 | 2284,0 |
|  | на т/э для населения | 2273,2 | 2283,6 | 2284,0 |
|  | на т/э для прочих потребителей | 2273,2 | 2283,6 | 2284,0 |
| Эксплуатирующая организация |  | ОАО «Коми теплоснабжающая компания» | ОАО «Коми теплоснабжающая компания» | ОАО «Коми теплоснабжающая компания» |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Таблица 11.1 Тарифы в сфере теплоснабжения п.г.т. Югыдъяг

| Потребители | Территории муниципальных образований | Виды товаров (услуг) | Тарифы, руб.куб.м.(без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Виды тарифов |  | Размеры тарифов |
| с 01.01.2010 г. |  |  |  |  |  |
| Население* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2000 |
| с 01.01.2011г. |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие товары (услуги) в системе потребления тепловой энергии | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 1942,37 |
| Население* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2292,0 |
| с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие товары (услуги) в системе потребления тепловой энергии | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 1942,37 |
| Население* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2292,00 |
| с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие товары (услуги) в системе потребления тепловой энергии | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2058,91 |
| Население* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2429,51 |
| с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие товары (услуги) в системе потребления тепловой энергии | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2174,21 |
| Население* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2565,57 |
| с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие товары (услуги) в системе потребления тепловой энергии | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2174,21 |
| Население* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2565,57 |
| с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие товары (услуги) в системе потребления тепловой энергии | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2435,12 |
| Население* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2873,44 |
| с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2435,12 |
| Население и категории потребителей, приравненные к населению* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный |  | 2873,44 |
| с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. |  |  |  |  |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный | 2678,63 |  |
| Население и категории потребителей, приравненные к населению* | МО МР «Усть-Куломский» | тепловая энергия | одноставочный | 3022,87 |  |

Из анализа таблицы видно, что за 4 года тариф на тепловую энергию для населения вырос на 51,1%, а для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии на 37,5%.

## Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории с.п. Югыдъяг выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;

- сверхнормативные потери в тепловых сетях;

- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;

- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

# ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

К котельным не планируется подключение новых объектов. Существующие зоны действия котельных закреплены непосредственно в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

# ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮГЫДЪЯГ.

Электронная модель системы теплоснабжения с.п. Югыдъяг не разрабатывалась.

# ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Югыдъяг представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Югыдъяг.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепло-вая мощность основно-го оборудования | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| отопление | Гкал/ч | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |

Анализ таблицы показывает, что мощность Центральной котельной п. Югыдъяг имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии  достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. При присоединении новых потребителей дефицит тепловой мощности увеличится.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Больницы п. Югыдъяг представлены в Таблице 4.2.

Таблица 4.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Больницы п. Югыдъяг.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| отопление | Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной Больницы п. Югыдъяг имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии  достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. При присоединении новых потребителей дефицит тепловой мощности увеличится.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Белоборск представлены в Таблице 4.3.

Таблица 4.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Белоборск.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| отопление | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,125 | -0,125 | -0,125 | -0,125 | -0,125 | -0,125 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  Центральной котельной п. Белоборск имеет дефицит установленной мощности, тепловой энергии не достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. При присоединении новых потребителей дефицит тепловой мощности увеличится.

# ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

Водоподготовительных установок на котельной Больницы  п. Югыдъяг и п. Белоборска не  предусмотрено. На Центральной котельной п. Югыдъяг установлен одноступенчатый Na-катионовый фильтр. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей

# ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Согласно проекту разработанной инвестиционной программы, планируется осуществить в 2017 году замену 5 котлов марки Энергия-3 и Минск на 4 котла марки ИЖ КВр-0,63 на котельной Центральная п. Югыдъяг.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются согласно утвержденной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории с.п. Югыдъяг и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с.п. Югыдъяг рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

На территории с.п. Югыдъяг есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

# ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Таблица 8.1 Перспективные топливные балансы  источников теплоснабжения с.п. Югыдъяг.

| Котельная | Расход условного топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| Котельная п. Белоборск | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |

# ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота ( интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 ;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), , следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ - срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

α =   1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети для каждой котельной. Результаты расчеты приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Результаты расчета средней вероятности безотказной работы системы

| Участок теплотрассы | Наружный диаметр трубопро-вода, мм | Длина участка, м | Год прокла-дки (перекла-дки) участка | Срок эксплуатации | Параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов | Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации | Интенсивность отказов на участке | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная п. Югыдъяг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК1 | 159 | 20 | 2010 | 4 | 1,00 | 0,00000570 | 0,00000011 | 0,99937 |
| ТК1 - ТК2 | 159 | 70 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000115 | 0,99368 |
| ТК2 - ТК2а | 89 | 112 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000184 | 0,98990 |
| ТК2 - ТК3 | 159 | 22 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000036 | 0,99801 |
| ТК3 - т.2 | 200 | 270 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000443 | 0,97583 |
| ТК3 - ТК9 | 125 | 70 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000115 | 0,99368 |
| ТК9 - т.3 | 114 | 30 | 2009 | 5 | 1,00 | 0,00000570 | 0,00000017 | 0,99906 |
| ТК9 - т.4 | 57 | 50 | 2010 | 4 | 1,00 | 0,00000570 | 0,00000029 | 0,99843 |
| т2 - ТК4 | 200 | 99 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000163 | 0,99107 |
| ТК4 - ТК-5 | 159 | 223 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000366 | 0,98000 |
| ТК5 - т.5 | 159 | 80 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000131 | 0,99278 |
| т.5 - ТК6 | 89 | 20 | 2011 | 3 | 1,00 | 0,00000570 | 0,00000011 | 0,99937 |
| ТК6 - ТК6а | 89 | 10 | 2011 | 3 | 1,00 | 0,00000570 | 0,00000006 | 0,99969 |
| т.5 - т6 | 159 | 99 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000163 | 0,99107 |
| т6 - т.8 | 76 | 40 | 2013 | 1 | 0,80 | 0,00000903 | 0,00000036 | 0,99801 |
| т.8 - т.9 | 76 | 103 | 2013 | 1 | 0,80 | 0,00000903 | 0,00000093 | 0,99488 |
| т.9 - т13 | 76 | 20 | 2013 | 1 | 0,80 | 0,00000903 | 0,00000018 | 0,99900 |
| т13 - ТК8 | 76 | 16 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000026 | 0,99855 |
| ТК8 - т.10 | 89 | 145 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000238 | 0,98695 |
| ТК8 - т.11 | 89 | 137 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000225 | 0,98766 |
| т.11 - т.12 | 57 | 51 | 1986 | 28 | 2,03 | 0,00001642 | 0,00000084 | 0,99539 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 108 | 98,5 | 2010 | 4 | 1,00 | 0,00000570 | 0,00000056 | 0,99691 |
| Котельная п. Белоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК1 | 100 | 60 | 1976 | 38 | 3,34 | 0,00012999 | 0,00000780 | 0,95787 |
| ТК1-ТК2 | 100 | 19 | 1977 | 37 | 3,18 | 0,00009866 | 0,00000187 | 0,98971 |
| ТК2-ТК3 | 100 | 101 | 1977 | 37 | 3,18 | 0,00009866 | 0,00000997 | 0,94648 |
| ТК3-ТК4 | 100 | 40 | 2009 | 5 | 0,64 | 0,00000731 | 0,00000029 | 0,99839 |
| ТК4-ТК5 | 100 | 132 | 1977 | 37 | 3,18 | 0,00009866 | 0,00001302 | 0,93064 |

Минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9. Значительно меньшие значения вероятности безотказной работы для систем теплоснабжения   объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей на участках.

# ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

## 10.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.С.Т. ЮГЫДЪЯГ

- РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

## 1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения сельского поселения Югыдъяг.

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения с.п. Югыдъяг приведены в  таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых и общественных зданий, м2.

| Источник теплоснабжения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | 7305,19 | 7305,19 | 7305,19 | 7305,19 | 7305,19 | 7305,19 | 7305,19 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 2071,7 | 2071,7 | 2071,7 | 2071,7 | 2071,7 | 2071,7 | 2071,7 |
| Котельная п. Белоборск | 2231,36 | 2231,36 | 2231,36 | 2231,36 | 2231,36 | 2231,36 | 2231,36 |

## 1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения сельского поселения Югыдъяг.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения с.п. Югыдъяг а приведены в  таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

| Источник теплоснабжения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| Котельная п. Белоборск | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |

# РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе.

Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в программном комплексе РаТеЕ-325 в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям:  тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

- QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),

- где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;

- nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=248;

- tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=20;

- tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -6,3;

- tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -38;

- n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней; n=344;

- kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС; kгвс = 2,2;

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

- Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

- Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

- LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,

- где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

- Результаты расчетов представлены в таблице 2.2.1.

| Название источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод, Гкал/год | Потери тепла в тепловых сетях, % | Годовые тепловые потери,Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | 0,777 | 125 | 2424,59 | 29,1 | 705,55 | 56,17 | 1256,11 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 0,202 | 80 | 630,33 | 29,1 | 183,43 | 42,76 | 428,97 |
| Котельная п. Белоборск | 0,227 | 80 | 708,34 | 29,1 | 206,13 | 42,76 | 482,06 |

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из сварных стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Югыдъяг.

- Установленная тепловая мощность – 1,86 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,116 Гкал/час;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,0167 Гкал/час;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями: 0,023 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,777 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Югыдъяг представлены в Таблице 3.2.1.

Таблица 2.3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Югыдъяг.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепло-вая мощность основно-го оборудования | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| отопление | Гкал/ч | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |

2.3.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Больницы п. Югыдъяг.

- Установленная тепловая мощность – 0,54 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,324 Гкал/час;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,0128 Гкал/час;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями: 0,0625 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,202 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Больницы п. Югыдъяг представлены в Таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Больницы п. Югыдъяг.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| отопление | Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0467 |

2.3.3. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Белоборск.

- Установленная тепловая мощность – 0,5 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,2 Гкал/час;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,0248 Гкал/час;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями: 0,0732 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,227 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Белоборск представлены в Таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Центральной котельной п. Белоборск.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| отопление | Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,125 | -0,125 | -0,125 | -0,125 | -0,125 | -0,125 |

Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность Центральной котельной п. Югыдъяг  имеет резерв в тепловой мощности 0,299 Гкал/час, котельная Больницы п. Югыдъяг - 0,0467 Гкал/час, а котельная п. Белоборск имеет дефицит 0,125 Гкал/час.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

## 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительных установок на котельной Больницы  п. Югыдъяг и п. Белоборска не  предусмотрено. На Центральной котельной п. Югыдъяг установлен одноступенчатый Na-катионовый фильтр. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей

## 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## 4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Существующих и планируемых к подключению на период до 2028 г. тепловых нагрузок системы теплоснабжения п.с.т. Югыдъяг, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников, не имеется.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной.

На котельных, имеющих дефицит установленной мощности, рекомендуется  проведение реконструкции либо строительство местных котельных.

Теплоснабжение отдаленной от существующей тепловой схемы перспективной застройки рекомендуется от новых котельных.

## 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки нет необходимости в реконструкции котельных. На всех котельных имеется достаточный резерв располагаемой мощности.

## 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Согласно проекту разработанной инвестиционной программы, планируется осуществить в 2017 году замену 5 котлов марки Энергия-3 и Минск на 4 котла марки ИЖ КВр-0,63 на котельной Центральная п. Югыдъяг. Указанное мероприятие является энергосберегающим и приведет к снижению потребления топлива.

## 4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

## Учитывая значительный износ существующего жилого фонда (свыше 65 %) планировать централизованное теплоснабжение для ветхого жилья нецелесообразно. Возможно частичное подключение существующих общественных зданий (не имеющих централизованного теплоснабжения) в п. Югыдъяг к тепловым сетям центральной котельной, имеющей резерв по мощности 0,299 Гкал/ч, при этом необходимо произвести проверку пропускной способности теплосетей и  их рабочего состояния.

Представленные в таблице 4.4.1 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о мощности источника тепловой энергии с.п.  Югыдъяг.

Таблица 4.4.1 Решение о загрузке источника тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Предложение по загрузке, Гкал/час (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | 1,86 | 0,777 | 16,1 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 0,54 | 0,202 | 8,6 |
| Котельная п. Белоборск | 0,5 | 0,227 | - |

Таблица 4.4.2  Потребность в тепле объектов нового строительства  СП «Югыдъяг»

| № п/п | Населенный пункт | Теплопотребление , Гкал/ч |  |  | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На горячее водоснабжение |  |
| 1 | Югыдъяг | 5,042 | 0,278 | 1,205 | 6,525 |
|  | в том числе: - на жилую застройку | 4,84 | - | 0,905 | 5,745 |
|  | - на объекты соцкультбыта | 0,202 | 0,278 | 0,3 | 0,78 |
| 2 | Белоборск | 0,856 | 0,03 | 0,297 | 1,183 |
|  | в том числе: - на жилую застройку | 0,806 | - | 0,247 | 1,053 |
|  | - на объекты соцкультбыта | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,13 |

Для теплоснабжения нового жилого фонда и общественных зданий п. Югыдъяг и п. Белоборск  планируется обустройство транспортабельных  блочно-модульных котельных установок (ТКУ), работающих на твердом топливе (дрова, каменный уголь, пелеты, брикеты из отходов деревообрабатывающего производства) в автоматическом режиме. К преимуществам ТКУ относятся:

- максимальная приближенность к объектам теплоснабжения, что резко сокращает затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей;

- отсутствие значительных капитальных и временных затрат на строительство здания под котельную;

- оптимальная система автоматизации и безопасности;

- полная заводская готовность и комплектация;

- минимальные затраты при монтаже и пуске ТКУ;

- минимальные сроки ввода в эксплуатацию;

- транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом;

- высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.

## 4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Согласно  Генеральному плану с.п. Югыдъяг переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

## 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом с.п. Югыдъяг, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

## 4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения по: Соколов Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети».

- Котельные п. Югыдъяг работают по температурному графику 95/70˚С предоставленному ниже в таблице 4.7.1 и снабжает потребителей по 2-х трубной закрытой системе.

Таблица 4.7.1 Температурный график

| Температура наружного воздуха, С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С | Температура наружного воздуха, С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -38 | 70,00 | 54,00 | -13 | 62,67 | 48,45 |
| -37 | 70,00 | 54,00 | -12 | 61,38 | 47,59 |
| -36 | 70,00 | 54,00 | -11 | 60,09 | 46,72 |
| -35 | 70,00 | 54,00 | -10 | 58,79 | 45,86 |
| -34 | 70,00 | 54,00 | -9 | 57,50 | 45,00 |
| -33 | 70,00 | 54,00 | -8 | 56,21 | 44,14 |
| -32 | 70,00 | 54,00 | -7 | 54,91 | 43,28 |
| -31 | 70,00 | 54,00 | -6 | 53,62 | 42,41 |
| -30 | 70,00 | 54,00 | -5 | 52,33 | 41,55 |
| -29 | 70,00 | 54,00 | -4 | 51,03 | 40,69 |
| -28 | 70,00 | 54,00 | -3 | 49,74 | 39,83 |
| -27 | 70,00 | 54,00 | -2 | 48,45 | 38,97 |
| -26 | 70,00 | 54,00 | -1 | 47,16 | 38,10 |
| -25 | 70,00 | 54,00 | 0 | 45,86 | 37,24 |
| -24 | 70,00 | 54,00 | 1 | 44,57 | 36,38 |
| -23 | 70,00 | 54,00 | 2 | 43,28 | 35,52 |
| -22 | 70,00 | 54,00 | 3 | 41,98 | 34,66 |
| -21 | 70,00 | 54,00 | 4 | 40,69 | 33,79 |
| -20 | 70,00 | 54,00 | 5 | 39,40 | 32,93 |
| -19 | 70,00 | 54,00 | 6 | 38,10 | 32,07 |
| -18 | 69,14 | 52,76 | 7 | 36,81 | 31,21 |
| -17 | 67,84 | 51,90 | 8 | 35,52 | 30,34 |
| -16 | 66,55 | 51,03 | 9 | 34,22 | 29,48 |
| -15 | 65,26 | 50,17 | 10 | 32,93 | 28,62 |
| -14 | 63,97 | 49,31 |  |  |  |

## 4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

# РАЗДЕЛ5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

## 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории с.п. Югыдъяг, отсутствует.

## 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с.п. Югыдъяг  рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

## 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории с.п. Югыдъяг условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с.п. Югыдъяг рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Рекомендуется выполнить реконструкцию сетей по котельным, в которых имеются сверхнормативные тепловые потери в тепловых сетях.

| № п/п | Наименование котельной | % тепловых потерь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п. Югыдъя | 29,1 |
| 2 | Больница п. Югыдъяг | 29,1 |
| 3 | Центральная котельная п. Белоборск | 29,1 |

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих  рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 6.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках с.п. Югыдъяг.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, (кг.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | Уголь Дрова | 569,11 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | Дрова | 1627,1 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п. Белоборск | Уголь дрова | 826,22 | дрова | Не предусмотрен |

В таблице 6.2 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 6.2 Перспективные топливные балансы.

| Котельная | Расход условного топлива, кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| Котельная Центральная п. Югыдъяг | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 |
| Котельная Больницы п. Югыдъяг | 1627,1 | 1627,1 | 1627,1 | 1627,1 | 1627,1 | 1627,1 | 1627,1 |
| Котельная п. Белоборск | 826,22 | 826,22 | 826,22 | 826,22 | 826,22 | 826,22 | 826,22 |

# РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

## 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Согласно проекту разработанной инвестиционной программы, планируется осуществить в 2017 году замену 5 котлов марки Энергия-3 и Минск на 4 котла марки ИЖ КВр-0,63 на котельной Центральная п. Югыдъяг. Необходимый объём финансирования 2302,92 тыс. рублей.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  п. Югыдъяг необходимо уточнять по факту принятия решения.

## 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Тепловые сети с.п. Югыдъяг  имеют сверхнормативные потери тепловой энергии и требуют ремонта.

Согласно  «Плану технического обслуживания, ремонта и повышения энергоэффективности на 2015 год» планируется замена существующей изоляции на изоляцию ППУ на Центральной котельной п. Югыдъяг, участок Т5-ТК5. Планируемая дата выполнения работ июнь 2015.Необходимый объём финансирования 26.74 тыс.рублей.

## 7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

# РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в  Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время предприятие ОАО «Коми тепловая компания» отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ОАО «Коми тепловая компания»  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности ОАО «Коми тепловая компания» фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единую теплоснабжающую организацию в сельском поселении Югыдъяг , это предприятие ОАО «Коми тепловая компания».

# РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории с.п. Югыдъяг в границах системы теплоснабжения  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в с.п. Югыдъяг и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей  рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения с.п. Югыдъяг необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)